关于环境科学楼、研究生公寓

无负压加压供水设备

询价书

2011年7月7日

- 工程概况：

中国科学院生态环境研究中心科研楼（环境科学楼）等2项工程，包含两个单体工程，环境科学楼及研究生公寓；环境科学楼设有一台无负压加压供水设备。

二、报价书的递交

- 报价单位应把报价书装入专用信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章、法定代表人印章各两枚。报价书信袋上应注明：建设工程名称、报价材料/设备名称、报价单位名称。

- 报价单位须在  2011    年    7 月  14   日前，将报价书送至中国科学院生态环境研究中心生态楼702办公室，逾期报价将不予受理。

- 有下列情况之一的，其报价书无效（即废标）：

- 报价书未盖单位公章和无法定代表人印章；

- 报价书逾期递交。

三、比选单位

1. 单位名称：中国科学院生态环境研究中心

2.  联系人：刘满顺

3.  联系电话：62849181

四、报价内容

- 报价范围： 本工程图纸范围内，环境科学楼无负压加压供水设备。

- 到货地点： 环境科学楼工程工地现场指定地点

- 交货时间：约 2011    年   8    月（或甲方具体通知日）。

- 询价对象：符合规定要求的无负压加压供水设备生产厂家。

- 答疑：报价单位如有疑问在取得询价书3日内以书面形式提出，报价组织单位将以书面给予答复。

6. 报价人必须按报价文件的要求进行报价。如有某些技术参数与所提出的要求不一致时，请在报价书中注明，并标注偏离值。

五、报价要求

- 资质条件

报价单位必须是具有北京市卫生局颁发的“北京市生活饮用水供水设备及用品卫生许可批件”，具有独立法人资格和生产许可证的生产厂家，同时必须是在北京市建委备案的合格厂家以及具备供货能力及资信良好的企业。

- 报价

⑴  报价中应包括以下基本内容：

        - 设备价格（单价、总价）、配件及运费。

        - 各项技术服务费用。

⑶  服务条款

- 、中标方需对所提供的设备/材料提供至少二十四（24）个月的质量保证服务，从工程整体竣工验收合格之日开始计算。

- 、办理各项前期行政手续等

⑷  技术要求

a)、应符合北京市自来水集团范围内，设备安装技术要求。

b)、设备应具有省级以上质量技术监督部门的检测报告，设备生产许可证及省卫生行政部门颁发的卫生许可批件。

c)、设备及组件，包括管材、水泵、阀门等与水直接接触的过流部件应符合相关技术质量标准和卫生防疫要求，不能对水质造成污染。

d)、无负压加压供水设备启动时，泵吸水口压力下降值不得超过0.02MPa.

e)、设备必须具有可靠的防负压、放空气污染水质的功能。

f)、设备应具有由泵吸入口压力控制的自动开停功能。吸入口压力低于0.20MPa时自动停泵，吸入口压力达到0.22MPa时自动恢复运行。

g)、设备应具有自动随户内用水状态而变换的休眠和唤醒功能。

h)、使用无负压加压供水设备时，水泵进水口前必须安装符合国家建设部GJ/T160-2002标准要求的倒流防止器。

六、设备选型及技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 型号及技术参数 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无负压加压供水设备 | CR32-3-2 Q=30m3/h H=38m N=5.5KW | 2 | 具有高低腔双向补偿功能含控制柜等 |
|  |  | 无负压罐:GW600-100 | 1 |  |

提供设备主要配置清单。

单位名称（盖公章）

法定代表人（名章）

年   月   日